## Ключи
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Ключи
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.14 |  | 10.5
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.05 |  | 17.5 |  | 100 | 5.83 |  | 1.79 |  |  | 100 | 5.6 |  | 1.65 |  |  | 100 | 5.46 |  | 165 |  |  | 100 | 5.41 |  | 1.65 |  |  | 100 | 5.41 |  | 1.68 |  |  | 100 | 5.45 |  | 1.67 |  |  | 100 | 5.82 |  | 1.85 |  |  | 100 | 5.96 |  | 1.89 |  |  | 100 | 6.19 |  | 2.07 |  |  | 100 | 6.26 |  | 2.06 |  |  | 100 | 6.38 |  | 2.13 |  |  | 100 | 6.22 |  | 2.04 |  |  | 100 | 6.08 |  | 1.99 |  |  | 100 | 6.04 |  | 1.92 |  |  | 100 | 6.01 |  | 1.97 |  |  | 100 | 6.11 |  | 2.06 |  |  | 100 | 6.1 |  | 2.1 |  |  | 100 | 6.43 |  | 2.13 |  |  | 100 | 6.39 |  | 2.05 |  |  | 100 | 6.21 |  | 1.8 |  |  | 100 | 6.11 |  | 1.79 |  |  | 100 | 5.96 |  | 1.72 |  |  | 100 | 4.36 |  | 1.22 |  |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.06 |  | 6.5 |  |  | 4.46 |  | 2.18 |  |  |  | 8.04 |  | 3.79 |  |  |  | 6.32 |  | 3.05 |  |  |  | 7.36 |  | 3.45 |  |  |  | 5.93 |  | 2.71 |  |  |  | 7.5 |  | 3.63 |  |  |  | 4.54 |  | 2.12 |  |  |  | 5.52 |  | 2.62 |  |  |  | 5.14 |  | 2.59 |  |  |  | 6.11 |  | 3.25 |  |  |  | 4.32 |  | 2.3 |  |  |  | 8.4 |  | 3.9 |  |  |  | 6.53 |  | 3.13 |  |  |  | 7.4 |  | 3.44 |  |  |  | 5.54 |  | 2.77 |  |  |  | 5.57 |  | 2.82 |  |  |  | 4.93 |  | 2.53 |  |  |  | 8.17 |  | 3.76 |  |  |  | 5.9 |  | 2.98 |  |  |  | 7.72 |  | 3.33 |  |  |  | 6.7 |  | 2.84 |  |  |  | 8.41 |  | 3.86 |  |  |  | 5.07 |  | 2.28 |  |  |  | 5.49 |  | 2.67
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 25 | 0.031 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.14 |  | 10.5
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.05 |  | 17.5
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.06 |  | 6.5 |  |  | 5.94 |  | 2.16 |  |  |  | 9 |  | 3.1 |  |  |  | 8.14 |  | 2.96 |  |  |  | 8.85 |  | 3.22 |  |  |  | 8 |  | 2.84 |  |  |  | 9.48 |  | 3.39 |  |  |  | 7.34 |  | 2.5 |  |  |  | 7.3 |  | 2.51 |  |  |  | 7.23 |  | 2.46 |  |  |  | 9.27 |  | 3.46 |  |  |  | 8.33 |  | 3.15 |  |  |  | 8.97 |  | 3.46 |  |  |  | 7.31 |  | 2.6 |  |  |  | 9.71 |  | 3.87 |  |  |  | 6.13 |  | 2.12 |  |  |  | 6.74 |  | 2.39 |  |  |  | 6.68 |  | 2.65 |  |  |  | 9.03 |  | 3.15 |  |  |  | 8.58 |  | 3.16 |  |  |  | 9.23 |  | 3.4 |  |  |  | 8.33 |  | 2.95 |  |  |  | 9.66 |  | 3.38 |  |  |  | 7.18 |  | 2.42 |  |  |  | 6.86 |  | 2.38
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 100 | 5.83 |  | 1.79 |  |  | 100 | 5.6 |  | 1.65 |  |  | 100 | 5.46 |  | 165 |  |  | 100 | 5.41 |  | 1.65 |  |  | 100 | 5.41 |  | 1.68 |  |  | 100 | 5.45 |  | 1.67 |  |  | 100 | 5.82 |  | 1.85 |  |  | 100 | 5.96 |  | 1.89 |  |  | 100 | 6.19 |  | 2.07 |  |  | 100 | 6.26 |  | 2.06 |  |  | 100 | 6.38 |  | 2.13 |  |  | 100 | 6.22 |  | 2.04 |  |  | 100 | 6.08 |  | 1.99 |  |  | 100 | 6.04 |  | 1.92 |  |  | 100 | 6.01 |  | 1.97 |  |  | 100 | 6.11 |  | 2.06 |  |  | 100 | 6.1 |  | 2.1 |  |  | 100 | 6.43 |  | 2.13 |  |  | 100 | 6.39 |  | 2.05 |  |  | 100 | 6.21 |  | 1.8 |  |  | 100 | 6.11 |  | 1.79 |  |  | 100 | 5.96 |  | 1.72 |  |  | 100 | 4.36 |  | 1.22 |  |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 10.4 |  | 4.34 |  |  | 0 | 17.04 |  | 6.89 |  |  | 0 | 14.46 |  | 6.01 |  |  | 0 | 16.21 |  | 6.67 |  |  | 0 | 13.93 |  | 5.55 |  |  | 0 | 16.98 |  | 7.02 |  |  | 0 | 11.88 |  | 4.62 |  |  | 0 | 12.82 |  | 5.13 |  |  | 0 | 12.37 |  | 5.05 |  |  | 0 | 15.38 |  | 6.71 |  |  | 0 | 12.65 |  | 5.45 |  |  | 0 | 17.37 |  | 7.36 |  |  | 0 | 13.84 |  | 5.73 |  |  | 0 | 17.11 |  | 7.31 |  |  | 0 | 11.67 |  | 4.89 |  |  | 0 | 12.31 |  | 5.21 |  |  | 0 | 11.61 |  | 5.18 |  |  | 0 | 17.2 |  | 6.91 |  |  | 0 | 14.48 |  | 6.14 |  |  | 0 | 16.95 |  | 6.73 |  |  | 0 | 15.03 |  | 5.79 |  |  | 0 | 18.07 |  | 7.24 |  |  | 0 | 12.25 |  | 4.7 |  |  | 0 | 12.35 |  | 5.05
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.03259 |  | + j |  | 0.83533 |  | 0.058615 |  | + j |  | 1.3497 |  | 8.5421 |  | + j |  | 310.1059 |  | 0.051257 |  | + j |  | 1.1899 |  | 0.03977 |  | + j |  | 0.9562 |  | 0.053122 |  | + j |  | 1.2303 |  | 0.032966 |  | + j |  | 0.84332 |  | 0.040789 |  | + j |  | 1.0097 |  | 0.040207 |  | + j |  | 1.0147 |  | 0.048664 |  | + j |  | 1.1896 |  | 0.03596 |  | + j |  | 0.94225 |  | 0.067444 |  | + j |  | 1.5689 |  | 0.049799 |  | + j |  | 1.2008 |  | 0.056504 |  | + j |  | 1.3336 |  | 0.041798 |  | + j |  | 1.0344 |  | 0.042961 |  | + j |  | 1.0654 |  | 0.038331 |  | + j |  | 0.97219 |  | 0.066955 |  | + j |  | 1.5725 |  | 0.047298 |  | + j |  | 1.1695 |  | 0.059491 |  | + j |  | 1.4019 |  | 0.049886 |  | + j |  | 1.2007 |  | 0.064529 |  | + j |  | 1.4901 |  | 0.02727 |  | + j |  | 0.64877 |  | 0.011926 |  | + j |  | 0.25343
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.012784 |  | + j |  | 0.27165 |  | 0.028995 |  | + j |  | 0.61615 |  | 0.024007 |  | + j |  | 0.51014 |  | 0.028381 |  | + j |  | 0.6031 |  | 0.023061 |  | + j |  | 0.49005 |  | 0.032436 |  | + j |  | 0.68927 |  | 0.01924 |  | + j |  | 0.40885 |  | 0.019069 |  | + j |  | 0.40521 |  | 0.018664 |  | + j |  | 0.39661 |  | 0.031329 |  | + j |  | 0.66575 |  | 0.02538 |  | + j |  | 0.53932 |  | 0.029578 |  | + j |  | 0.62854 |  | 0.019263 |  | + j |  | 0.40933 |  | 0.034964 |  | + j |  | 0.74297 |  | 0.013463 |  | + j |  | 0.28608 |  | 0.016365 |  | + j |  | 0.34775 |  | 0.016526 |  | + j |  | 0.35119 |  | 0.029268 |  | + j |  | 0.62195 |  | 0.026753 |  | + j |  | 0.56849 |  | 0.030961 |  | + j |  | 0.65792 |  | 0.024989 |  | + j |  | 0.53102 |  | 0.033517 |  | + j |  | 0.71223 |  | 0.018371 |  | + j |  | 0.39038 |  | 0.016872 |  | + j |  | 0.35852
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.3536 |  | + j |  | 4.9803 |  | 13.7296 |  | + j |  | 6.9647 |  | 20.3531 |  | + j |  | 478.3309 |  | 12.8523 |  | + j |  | 6.4649 |  | 11.4108 |  | + j |  | 5.5212 |  | 13.0341 |  | + j |  | 6.7053 |  | 10.424 |  | + j |  | 4.9883 |  | 11.5518 |  | + j |  | 5.6947 |  | 11.4012 |  | + j |  | 5.8497 |  | 12.4497 |  | + j |  | 6.6746 |  | 10.767 |  | + j |  | 5.5472 |  | 14.7184 |  | + j |  | 7.6839 |  | 12.6908 |  | + j |  | 6.4958 |  | 13.5275 |  | + j |  | 6.8686 |  | 11.6228 |  | + j |  | 5.9494 |  | 11.754 |  | + j |  | 6.1204 |  | 11.0993 |  | + j |  | 5.7772 |  | 14.698 |  | + j |  | 7.6375 |  | 12.3683 |  | + j |  | 6.3745 |  | 14.0205 |  | + j |  | 6.7069 |  | 12.8909 |  | + j |  | 6.0057 |  | 14.4655 |  | + j |  | 7.2451 |  | 9.4883 |  | + j |  | 4.3238 |  | 5.5329 |  | + j |  | 3.0984
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.9838 |  | + j |  | 2.6067 |  | 9.06 |  | + j |  | 3.8911 |  | 8.195 |  | + j |  | 3.6451 |  | 8.9094 |  | + j |  | 3.9981 |  | 8.0541 |  | + j |  | 3.505 |  | 9.5434 |  | + j |  | 4.2543 |  | 7.3902 |  | + j |  | 3.0839 |  | 7.3501 |  | + j |  | 3.0902 |  | 7.2797 |  | + j |  | 3.0316 |  | 9.3323 |  | + j |  | 4.3008 |  | 8.3864 |  | + j |  | 3.8643 |  | 9.0306 |  | + j |  | 4.2635 |  | 7.3603 |  | + j |  | 3.1843 |  | 9.776 |  | + j |  | 4.788 |  | 6.1745 |  | + j |  | 2.5811 |  | 6.7874 |  | + j |  | 2.9127 |  | 6.7275 |  | + j |  | 3.1762 |  | 9.0903 |  | + j |  | 3.947 |  | 8.6378 |  | + j |  | 3.9035 |  | 9.292 |  | + j |  | 4.2329 |  | 8.386 |  | + j |  | 3.656 |  | 9.7245 |  | + j |  | 4.2672 |  | 7.2294 |  | + j |  | 2.9854 |  | 6.9079 |  | + j |  | 2.9135
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.3374 |  | + j |  | 7.587 |  | 22.7896 |  | + j |  | 10.8558 |  | 28.5481 |  | + j |  | 481.9761 |  | 21.7616 |  | + j |  | 10.463 |  | 19.4648 |  | + j |  | 9.0262 |  | 22.5776 |  | + j |  | 10.9595 |  | 17.8142 |  | + j |  | 8.0722 |  | 18.9019 |  | + j |  | 8.7849 |  | 18.6809 |  | + j |  | 8.8813 |  | 21.782 |  | + j |  | 10.9754 |  | 19.1533 |  | + j |  | 9.4116 |  | 23.749 |  | + j |  | 11.9474 |  | 20.0511 |  | + j |  | 9.6801 |  | 23.3035 |  | + j |  | 11.6566 |  | 17.7973 |  | + j |  | 8.5305 |  | 18.5413 |  | + j |  | 9.0331 |  | 17.8269 |  | + j |  | 8.9534 |  | 23.7882 |  | + j |  | 11.5844 |  | 21.0061 |  | + j |  | 10.278 |  | 23.3125 |  | + j |  | 10.9399 |  | 21.2769 |  | + j |  | 9.6617 |  | 24.19 |  | + j |  | 11.5123 |  | 16.7176 |  | + j |  | 7.3091 |  | 12.4408 |  | + j |  | 6.012
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т1
В 35 кВ Т2
D-35 БИЗ | [11 empty] | 100 | 5.832 |  |  | 1.785 |  | 100 | 5.601 |  |  | 1.646 |  | 100 | 5.458 |  |  | 1.653 |  | 100 | 5.412 |  |  | 1.646 |  | 100 | 5.405 |  |  | 1.68 |  | 100 | 5.452 |  |  | 1.674 |  | 100 | 5.821 |  |  | 1.846 |  | 100 | 5.96 |  |  | 1.894 |  | 100 | 6.193 |  |  | 2.066 |  | 100 | 6.258 |  |  | 2.06 |  | 100 | 6.38 |  |  | 2.125 |  | 100 | 6.224 |  |  | 2.035 |  | 100 | 6.075 |  |  | 1.989 |  | 100 | 6.042 |  |  | 1.922 |  | 100 | 6.014 |  |  | 1.97 |  | 100 | 6.109 |  |  | 2.062 |  | 100 | 6.098 |  |  | 2.104 |  | 100 | 6.43 |  |  | 2.125 |  | 100 | 6.392 |  |  | 2.05 |  | 100 | 6.214 |  |  | 1.802 |  | 100 | 6.107 |  |  | 1.791 |  | 100 | 5.962 |  |  | 1.716 |  | 100 | 4.358 |  |  | 1.22 |  | 100 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 5.832 |  |  | 1.785 |  |  | 5.601 |  |  | 1.646 |  |  | 5.458 |  |  | 1.653 |  |  | 5.412 |  |  | 1.646 |  |  | 5.405 |  |  | 1.68 |  |  | 5.452 |  |  | 1.674 |  |  | 5.821 |  |  | 1.846 |  |  | 5.96 |  |  | 1.894 |  |  | 6.193 |  |  | 2.066 |  |  | 6.258 |  |  | 2.06 |  |  | 6.38 |  |  | 2.125 |  |  | 6.224 |  |  | 2.035 |  |  | 6.075 |  |  | 1.989 |  |  | 6.042 |  |  | 1.922 |  |  | 6.014 |  |  | 1.97 |  |  | 6.109 |  |  | 2.062 |  |  | 6.098 |  |  | 2.104 |  |  | 6.43 |  |  | 2.125 |  |  | 6.392 |  |  | 2.05 |  |  | 6.214 |  |  | 1.802 |  |  | 6.107 |  |  | 1.791 |  |  | 5.962 |  |  | 1.716 |  |  | 4.358 |  |  | 1.22 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 5.832 |  |  | 1.785 |  |  | 5.601 |  |  | 1.646 |  |  | 5.458 |  |  | 1.653 |  |  | 5.412 |  |  | 1.646 |  |  | 5.405 |  |  | 1.68 |  |  | 5.452 |  |  | 1.674 |  |  | 5.821 |  |  | 1.846 |  |  | 5.96 |  |  | 1.894 |  |  | 6.193 |  |  | 2.066 |  |  | 6.258 |  |  | 2.06 |  |  | 6.38 |  |  | 2.125 |  |  | 6.224 |  |  | 2.035 |  |  | 6.075 |  |  | 1.989 |  |  | 6.042 |  |  | 1.922 |  |  | 6.014 |  |  | 1.97 |  |  | 6.109 |  |  | 2.062 |  |  | 6.098 |  |  | 2.104 |  |  | 6.43 |  |  | 2.125 |  |  | 6.392 |  |  | 2.05 |  |  | 6.214 |  |  | 1.802 |  |  | 6.107 |  |  | 1.791 |  |  | 5.962 |  |  | 1.716 |  |  | 4.358 |  |  | 1.22 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [12 empty] | 4.46 |  |  | 2.178 |  |  | 8.039 |  |  | 3.794 |  |  | 6.322 |  |  | 3.049 |  |  | 7.355 |  |  | 3.449 |  |  | 5.933 |  |  | 2.711 |  |  | 7.495 |  |  | 3.625 |  |  | 4.54 |  |  | 2.124 |  |  | 5.522 |  |  | 2.621 |  |  | 5.137 |  |  | 2.588 |  |  | 6.113 |  |  | 3.247 |  |  | 4.32 |  |  | 2.304 |  |  | 8.402 |  |  | 3.902 |  |  | 6.53 |  |  | 3.128 |  |  | 7.402 |  |  | 3.442 |  |  | 5.54 |  |  | 2.765 |  |  | 5.566 |  |  | 2.815 |  |  | 4.925 |  |  | 2.527 |  |  | 8.165 |  |  | 3.755 |  |  | 5.904 |  |  | 2.981 |  |  | 7.715 |  |  | 3.326 |  |  | 6.7 |  |  | 2.84 |  |  | 8.406 |  |  | 3.859 |  |  | 5.069 |  |  | 2.282 |  |  | 5.494 |  |  | 2.671
СВ 6 кВ 1С-2С
Резерв (яч.1А)
РУ-15 ввод 1 (яч.2А) | [11 empty] | 220 | 1.29 |  |  | 0.372 |  | 240 | 3.63 |  |  | 1.548 |  | 250 | 1.416 |  |  | 0.432 |  | 250 | 3.684 |  |  | 1.524 |  | 240 | 1.428 |  |  | 0.414 |  | 220 | 3.36 |  |  | 1.41 |  | 180 | 0.636 |  |  | 0.21 |  | 150 | 0.63 |  |  | 0.192 |  | 60 | 1.932 |  |  | 0.642 |  | 190 | 3.396 |  |  | 1.56 |  | 330 | 1.296 |  |  | 0.444 |  | 120 | 3.654 |  |  | 1.632 |  | 360 | 1.338 |  |  | 0.444 |  | 130 | 3.516 |  |  | 1.518 |  | 350 | 0.78 |  |  | 0.288 |  | 80 | 0.678 |  |  | 0.186 |  | 60 | 1.194 |  |  | 0.342 |  | 110 | 3.798 |  |  | 1.56 |  | 270 | 1.038 |  |  | 0.384 |  | 100 | 3.384 |  |  | 1.26 |  | 330 | 2.19 |  |  | 0.744 |  | 210 | 3.87 |  |  | 1.644 |  | 380 | 0.72 |  |  | 0.234 |  | 110 | 0.606 |  |  | 0.192
Посёлок 3 (яч.4А) | [11 empty] | 25 | 0.277 |  |  | 0.108 |  | 20 | 0.226 |  |  | 0.091 |  | 20 | 0.219 |  |  | 0.094 |  | 20 | 0.219 |  |  | 0.091 |  | 20 | 0.222 |  |  | 0.098 |  | 20 | 0.247 |  |  | 0.1 |  | 25 | 0.336 |  |  | 0.108 |  | 25 | 0.352 |  |  | 0.111 |  | 35 | 0.345 |  |  | 0.116 |  | 35 | 0.352 |  |  | 0.104 |  | 35 | 0.338 |  |  | 0.109 |  | 35 | 0.334 |  |  | 0.096 |  | 35 | 0.327 |  |  | 0.1 |  | 35 | 0.306 |  |  | 0.095 |  | 35 | 0.314 |  |  | 0.099 |  | 35 | 0.321 |  |  | 0.106 |  | 35 | 0.355 |  |  | 0.116 |  | 35 | 0.395 |  |  | 0.105 |  | 35 | 0.435 |  |  | 0.108 |  | 35 | 0.439 |  |  | 0.104 |  | 35 | 0.445 |  |  | 0.105 |  | 35 | 0.417 |  |  | 0.104 |  | 35 | 0.38 |  |  | 0.113 |  | 35 | 0.318 |  |  | 0.114
Резерв (яч.12)
ТСН-1 (яч.13)
Посёлок 2 (яч.15) | [11 empty] | 25 | 0.364 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.338 |  |  | 0.103 |  | 20 | 0.333 |  |  | 0.106 |  | 20 | 0.325 |  |  | 0.105 |  | 20 | 0.329 |  |  | 0.108 |  | 20 | 0.339 |  |  | 0.108 |  | 25 | 0.368 |  |  | 0.119 |  | 25 | 0.379 |  |  | 0.118 |  | 25 | 0.375 |  |  | 0.111 |  | 25 | 0.384 |  |  | 0.104 |  | 25 | 0.389 |  |  | 0.11 |  | 25 | 0.393 |  |  | 0.106 |  | 25 | 0.394 |  |  | 0.111 |  | 30 | 0.404 |  |  | 0.109 |  | 30 | 0.407 |  |  | 0.114 |  | 30 | 0.404 |  |  | 0.111 |  | 30 | 0.421 |  |  | 0.115 |  | 30 | 0.415 |  |  | 0.113 |  | 30 | 0.423 |  |  | 0.119 |  | 30 | 0.427 |  |  | 0.114 |  | 30 | 0.428 |  |  | 0.12 |  | 30 | 0.403 |  |  | 0.111 |  | 30 | 0.401 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.383 |  |  | 0.126
ПС 1, Т-1 (яч.16)
Резерв (яч.17)
ПС 13, Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 15 | 0.197 |  |  | 0.127 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.128 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.124 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.129 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.124 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.125 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.125 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.127 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.121 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.121 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.119 |  | 15 | 0.198 |  |  | 0.127 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.129
Гидроузел 1 (яч.19) | [11 empty] | 30 | 0.331 |  |  | 0.191 |  | 30 | 0.328 |  |  | 0.183 |  | 30 | 0.333 |  |  | 0.189 |  | 30 | 0.238 |  |  | 0.189 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.192 |  | 30 | 0.329 |  |  | 0.186 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.193 |  | 30 | 0.334 |  |  | 0.189 |  | 30 | 0.332 |  |  | 0.185 |  | 30 | 0.329 |  |  | 0.181 |  | 30 | 0.327 |  |  | 0.186 |  | 30 | 0.326 |  |  | 0.18 |  | 30 | 0.328 |  |  | 0.184 |  | 30 | 0.326 |  |  | 0.181 |  | 30 | 0.326 |  |  | 0.185 |  | 30 | 0.326 |  |  | 0.184 |  | 30 | 0.329 |  |  | 0.188 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.181 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.183 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.18 |  | 30 | 0.332 |  |  | 0.183 |  | 30 | 0.329 |  |  | 0.177 |  | 30 | 0.333 |  |  | 0.189 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.193
БСК-1 (яч.20)
Резерв (яч.21)
Резерв (яч.22)
Резерв (яч.1)
Резерв (яч.2)
Резерв (яч.3)
Скважина 1 (яч.4) | [11 empty] | 20 | 0.255 |  |  | 0.106 |  | 20 | 0.249 |  |  | 0.098 |  | 20 | 0.248 |  |  | 0.101 |  | 20 | 0.242 |  |  | 0.1 |  | 20 | 0.254 |  |  | 0.104 |  | 20 | 0.247 |  |  | 0.1 |  | 20 | 0.271 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.294 |  |  | 0.133 |  | 30 | 0.296 |  |  | 0.13 |  | 30 | 0.276 |  |  | 0.11 |  | 30 | 0.276 |  |  | 0.112 |  | 30 | 0.274 |  |  | 0.106 |  | 30 | 0.24 |  |  | 0.084 |  | 30 | 0.242 |  |  | 0.082 |  | 30 | 0.245 |  |  | 0.085 |  | 30 | 0.242 |  |  | 0.083 |  | 30 | 0.249 |  |  | 0.093 |  | 30 | 0.293 |  |  | 0.12 |  | 30 | 0.305 |  |  | 0.128 |  | 30 | 0.3 |  |  | 0.0124 |  | 30 | 0.299 |  |  | 0.127 |  | 30 | 0.283 |  |  | 0.121 |  | 30 | 0.274 |  |  | 0.11 |  | 30 | 0.261 |  |  | 0.108
ПС 14, Т-1 (яч.5) | [11 empty] | 15 | 0.082 |  |  | 0.055 |  | 15 | 0.086 |  |  | 0.057 |  | 15 | 0.094 |  |  | 0.057 |  | 15 | 0.093 |  |  | 0.057 |  | 15 | 0.07 |  |  | 0.054 |  | 15 | 0.064 |  |  | 0.05 |  | 15 | 0.063 |  |  | 0.055 |  | 15 | 0.062 |  |  | 0.052 |  | 15 | 0.064 |  |  | 0.057 |  | 15 | 0.06 |  |  | 0.065 |  | 15 | 0.092 |  |  | 0.06 |  | 15 | 0.102 |  |  | 0.053 |  | 15 | 0.097 |  |  | 0.052 |  | 15 | 0.098 |  |  | 0.053 |  | 15 | 0.101 |  |  | 0.062 |  | 15 | 0.096 |  |  | 0.055 |  | 15 | 0.095 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.094 |  |  | 0.058 |  | 15 | 0.086 |  |  | 0.05 |  | 15 | 0.079 |  |  | 0.05 |  | 15 | 0.075 |  |  | 0.059 |  | 15 | 0.101 |  |  | 0.053 |  | 15 | 0.094 |  |  | 0.057 |  | 15 | 0.092 |  |  | 0.06
ПС 3, Т-1 (яч.6) | [11 empty] | 15 | 0.129 |  |  | 0.221 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.192 |  | 15 | 0.109 |  |  | 0.186 |  | 15 | 0.113 |  |  | 0.188 |  | 15 | 0.111 |  |  | 0.192 |  | 15 | 0.124 |  |  | 0.203 |  | 15 | 0.119 |  |  | 0.203 |  | 15 | 0.113 |  |  | 0.183 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.183 |  | 15 | 0.118 |  |  | 0.175 |  | 15 | 0.117 |  |  | 0.185 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.17 |  | 15 | 0.111 |  |  | 0.178 |  | 15 | 0.117 |  |  | 0.183 |  | 15 | 0.113 |  |  | 0.18 |  | 15 | 0.128 |  |  | 0.203 |  | 15 | 0.14 |  |  | 0.234 |  | 15 | 0.116 |  |  | 0.178 |  | 15 | 0.108 |  |  | 0.176 |  | 15 | 0.111 |  |  | 0.168 |  | 15 | 0.107 |  |  | 0.173 |  | 15 | 0.108 |  |  | 0.166 |  | 15 | 0.11 |  |  | 0.186 |  | 15 | 0.125 |  |  | 0.217
Резерв (яч.7)
ПС 1, Т-2 (яч.8)
ПС 9 (яч.9) | [11 empty] | 15 | 0.276 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.258 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.258 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.258 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.264 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.258 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.276 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.288 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.282 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.27 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.276 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.324 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.354 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.36 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.336 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.354 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.354 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.408 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.45 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.42 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.408 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.402 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.39 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.39 |  |  | 0.126
РУ 12 ввод 1 (яч.10) | [11 empty] | 220 | 1.464 |  |  |  |  | 230 | 2.79 |  |  |  |  | 240 | 3.294 |  |  |  |  | 230 | 2.076 |  |  |  |  | 220 | 2.91 |  |  |  |  | 200 | 2.514 |  |  |  |  | 180 | 2.136 |  |  |  |  | 200 | 3.072 |  |  |  |  | 300 | 1.386 |  |  |  |  | 180 | 0.852 |  |  |  |  | 90 | 1.158 |  |  |  |  | 110 | 2.814 |  |  |  |  | 280 | 3.324 |  |  |  |  | 330 | 2.088 |  |  |  |  | 200 | 2.892 |  |  |  |  | 290 | 2.982 |  |  |  |  | 290 | 1.752 |  |  |  |  | 170 | 2.34 |  |  |  |  | 230 | 2.772 |  |  |  |  | 270 | 2.274 |  |  |  |  | 220 | 2.526 |  |  |  |  | 250 | 2.604 |  |  |  |  | 260 | 2.466 |  |  |  |  | 230 | 3.084
Стройбаза ТП-20 (яч.11)
Резерв (яч.5А)
Резерв (яч.6А)
РУ 16 ввод 1 (яч.7А)
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 9.125 |  |  | 3.592 |  |  | 16.26 |  |  | 6.29 |  |  | 12.823 |  |  | 4.448 |  |  | 14.799 |  |  | 5.943 |  |  | 12.048 |  |  | 4.115 |  |  | 15.174 |  |  | 6.014 |  |  | 9.272 |  |  | 3.368 |  |  | 11.242 |  |  | 3.839 |  |  | 10.466 |  |  | 4.244 |  |  | 12.346 |  |  | 5.77 |  |  | 8.785 |  |  | 3.738 |  |  | 16.933 |  |  | 6.505 |  |  | 13.24 |  |  | 4.544 |  |  | 15.055 |  |  | 5.923 |  |  | 11.25 |  |  | 4.03 |  |  | 11.294 |  |  | 4.006 |  |  | 10.01 |  |  | 3.941 |  |  | 16.55 |  |  | 6.323 |  |  | 12.047 |  |  | 4.371 |  |  | 15.675 |  |  | 5.4554 |  |  | 13.707 |  |  | 4.587 |  |  | 17.119 |  |  | 6.456 |  |  | 10.435 |  |  | 3.539 |  |  | 11.28 |  |  | 3.936
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [12 empty] | 5.944 |  |  | 2.16 |  |  | 8.996 |  |  | 3.096 |  |  | 8.143 |  |  | 2.963 |  |  | 8.845 |  |  | 3.218 |  |  | 7.996 |  |  | 2.84 |  |  | 9.482 |  |  | 3.388 |  |  | 7.34 |  |  | 2.495 |  |  | 7.297 |  |  | 2.509 |  |  | 7.225 |  |  | 2.455 |  |  | 9.266 |  |  | 3.456 |  |  | 8.334 |  |  | 3.146 |  |  | 8.968 |  |  | 3.456 |  |  | 7.312 |  |  | 2.596 |  |  | 9.709 |  |  | 3.866 |  |  | 6.131 |  |  | 2.124 |  |  | 6.739 |  |  | 2.387 |  |  | 6.678 |  |  | 2.653 |  |  | 9.029 |  |  | 3.15 |  |  | 8.575 |  |  | 3.164 |  |  | 9.234 |  |  | 3.402 |  |  | 8.334 |  |  | 2.952 |  |  | 9.655 |  |  | 3.384 |  |  | 7.182 |  |  | 2.423 |  |  | 6.858 |  |  | 2.383
СВ 6 кВ 2С-1С
БСК-2 (яч.25)
ПС 1, Т-3 (яч.26)
Эл.печь 2 (яч.27) | [5 empty] | 49.1 | 10
Эл.печь 1 (яч.28) | [5 empty] | 49.1 | 10
Посёлок 1 (яч.29) | [11 empty] | 25 | 0.248 |  |  | 0.095 |  | 20 | 0.222 |  |  | 0.08 |  | 15 | 0.211 |  |  | 0.076 |  | 15 | 0.211 |  |  | 0.077 |  | 15 | 0.214 |  |  | 0.078 |  | 20 | 0.263 |  |  | 0.084 |  | 20 | 0.294 |  |  | 0.095 |  | 25 | 0.312 |  |  | 0.097 |  | 30 | 0.331 |  |  | 0.096 |  | 30 | 0.321 |  |  | 0.08 |  | 30 | 0.323 |  |  | 0.082 |  | 30 | 0.328 |  |  | 0.083 |  | 30 | 0.321 |  |  | 0.087 |  | 30 | 0.297 |  |  | 0.078 |  | 30 | 0.289 |  |  | 0.086 |  | 30 | 0.283 |  |  | 0.08 |  | 30 | 0.298 |  |  | 0.088 |  | 30 | 0.329 |  |  | 0.093 |  | 30 | 0.33 |  |  | 0.093 |  | 30 | 0.324 |  |  | 0.091 |  | 30 | 0.314 |  |  | 0.091 |  | 30 | 0.291 |  |  | 0.087 |  | 30 | 0.286 |  |  | 0.094 |  | 30 | 0.26 |  |  | 0.093
Резерв (яч.30)
РУ 12 ввод 2 (яч.31) | [11 empty] | 230 | 0.51 |  |  | 0.312 |  | 200 | 1.194 |  |  | 0.504 |  | 210 | 1.578 |  |  | 0.75 |  | 180 | 1.02 |  |  | 0.456 |  | 180 | 1.446 |  |  | 0.63 |  | 190 | 1.392 |  |  | 0.666 |  | 200 | 1.254 |  |  | 0.492 |  | 180 | 1.62 |  |  | 0.738 |  | 160 | 0.912 |  |  | 0.468 |  | 90 | 1.188 |  |  | 0.552 |  | 110 | 1.818 |  |  | 0.972 |  | 110 | 1.134 |  |  | 0.546 |  | 110 | 1.392 |  |  | 0.666 |  | 130 | 1.422 |  |  | 0.75 |  | 140 | 1.086 |  |  | 0.48 |  | 100 | 1.398 |  |  | 0.672 |  | 130 | 1.056 |  |  | 0.642 |  | 100 | 1.206 |  |  | 0.576 |  | 120 | 1.656 |  |  | 0.834 |  | 160 | 1.314 |  |  | 0.696 |  | 130 | 1.344 |  |  | 0.6 |  | 130 | 1.518 |  |  | 0.678 |  | 150 | 1.008 |  |  | 0.414 |  | 80 | 1.44 |  |  | 0.612
ПС 3, Т-2 (яч.32) | [11 empty] | 10 | 0.069 |  |  | 0.116 |  | 10 | 0.067 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.062 |  |  | 0.09 |  | 10 | 0.064 |  |  | 0.099 |  | 10 | 0.061 |  |  | 0.092 |  | 10 | 0.05 |  |  | 0.077 |  | 10 | 0.05 |  |  | 0.077 |  | 10 | 0.053 |  |  | 0.084 |  | 10 | 0.065 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.067 |  |  | 0.107 |  | 10 | 0.06 |  |  | 0.092 |  | 10 | 0.064 |  |  | 0.107 |  | 10 | 0.062 |  |  | 0.098 |  | 10 | 0.057 |  |  | 0.086 |  | 10 | 0.048 |  |  | 0.077 |  | 10 | 0.049 |  |  | 0.079 |  | 10 | 0.063 |  |  | 0.106 |  | 10 | 0.067 |  |  | 0.105 |  | 10 | 0.061 |  |  | 0.085 |  | 10 | 0.063 |  |  | 0.093 |  | 10 | 0.062 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.062 |  |  | 0.086 |  | 10 | 0.061 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.064 |  |  | 0.097
Резерв (яч.48)
Резерв (яч.49)
Посёлок 4 (яч.50)
Скважина 2 (яч.51) | [11 empty] | 95 | 0.957 |  |  | 0.136 |  | 95 | 0.912 |  |  | 0.125 |  | 95 | 0.913 |  |  | 0.128 |  | 95 | 0.932 |  |  | 0.129 |  | 95 | 0.936 |  |  | 0.131 |  | 95 | 0.959 |  |  | 0.32 |  | 95 | 0.941 |  |  | 0.134 |  | 95 | 0.906 |  |  | 0.127 |  | 95 | 0.902 |  |  | 0.126 |  | 95 | 0.887 |  |  | 0.112 |  | 95 | 0.878 |  |  | 0.107 |  | 95 | 0.818 |  |  | 0.1 |  | 95 | 0.842 |  |  | 0.105 |  | 95 | 0.812 |  |  | 0.099 |  | 95 | 0.831 |  |  | 0.107 |  | 95 | 0.824 |  |  | 0.104 |  | 95 | 0.862 |  |  | 0.112 |  | 95 | 0.895 |  |  | 0.118 |  | 95 | 0.926 |  |  | 0.121 |  | 95 | 0.921 |  |  | 0.12 |  | 95 | 0.943 |  |  | 0.126 |  | 95 | 0.957 |  |  | 0.124 |  | 95 | 0.952 |  |  | 0.131 |  | 95 | 0.927 |  |  | 0.128
РУ 15 ввод 2 (яч.43) | [11 empty] | 240 | 0.822 |  |  | 0.618 |  | 250 | 2.892 |  |  | 1.398 |  | 260 | 1.434 |  |  | 0.918 |  | 240 | 2.952 |  |  | 1.566 |  | 230 | 1.476 |  |  | 0.918 |  | 200 | 2.928 |  |  | 1.458 |  | 150 | 1.014 |  |  | 0.75 |  | 130 | 0.294 |  |  | 0.426 |  | 30 | 1.416 |  |  | 0.732 |  | 140 | 3.078 |  |  | 1.698 |  | 300 | 1.26 |  |  | 0.708 |  | 120 | 3.018 |  |  | 1.656 |  | 300 | 0.93 |  |  | 0.618 |  | 90 | 3.42 |  |  | 1.776 |  | 340 | 0.3 |  |  | 0.444 |  | 30 | 0.318 |  |  | 0.444 |  | 30 | 0.696 |  |  | 0.606 |  | 70 | 2.646 |  |  | 1.248 |  | 260 | 1.131 |  |  | 0.918 |  | 140 | 2.718 |  |  | 1.398 |  | 270 | 1.668 |  |  | 1.008 |  | 160 | 2.778 |  |  | 1.38 |  | 270 | 1.182 |  |  | 0.798 |  | 110 | 0.276 |  |  | 0.42
Посёлок 5 (яч.45) | [11 empty] | 60 | 0.867 |  |  | 0.12 |  | 50 | 0.838 |  |  | 0.107 |  | 50 | 0.834 |  |  | 0.109 |  | 50 | 0.841 |  |  | 0.11 |  | 50 | 0.834 |  |  | 0.109 |  | 50 | 0.832 |  |  | 0.109 |  | 50 | 0.887 |  |  | 0.129 |  | 55 | 0.917 |  |  | 0.126 |  | 90 | 0.902 |  |  | 0.123 |  | 90 | 0.878 |  |  | 0.102 |  | 90 | 0.901 |  |  | 0.108 |  | 90 | 0.878 |  |  | 0.106 |  | 90 | 0.875 |  |  | 0.112 |  | 90 | 0.853 |  |  | 0.1 |  | 90 | 0.889 |  |  | 0.116 |  | 90 | 0.9 |  |  | 0.116 |  | 90 | 0.913 |  |  | 0.12 |  | 90 | 0.955 |  |  | 0.126 |  | 90 | 0.961 |  |  | 0.122 |  | 90 | 0.953 |  |  | 0.12 |  | 90 | 0.979 |  |  | 0.122 |  | 90 | 0.963 |  |  | 0.117 |  | 90 | 0.918 |  |  | 0.122 |  | 90 | 0.872 |  |  | 0.117
Резерв (яч.46)
РУ 16 ввод 2 (яч.47) | [11 empty] | 20 | 0.655 |  |  | 0.155 |  | 20 | 0.644 |  |  | 0.148 |  | 20 | 0.634 |  |  | 0.137 |  | 20 | 0.637 |  |  | 0.162 |  | 20 | 0.662 |  |  | 0.169 |  | 20 | 0.659 |  |  | 0.155 |  | 20 | 0.637 |  |  | 0.162 |  | 20 | 0.677 |  |  | 0.166 |  | 20 | 0.652 |  |  | 0.158 |  | 20 | 0.616 |  |  | 0.18 |  | 20 | 0.576 |  |  | 0.209 |  | 20 | 0.565 |  |  | 0.205 |  | 20 | 0.569 |  |  | 0.205 |  | 20 | 0.572 |  |  | 0.194 |  | 20 | 0.529 |  |  | 0.198 |  | 20 | 0.58 |  |  | 0.22 |  | 20 | 0.59 |  |  | 0.209 |  | 20 | 0.601 |  |  | 0.202 |  | 20 | 0.612 |  |  | 0.187 |  | 20 | 0.605 |  |  | 0.187 |  | 20 | 0.612 |  |  | 0.194 |  | 20 | 0.616 |  |  | 0.18 |  | 20 | 0.569 |  |  | 0.184 |  | 20 | 0.587 |  |  | 0.191
ПС 7 (яч.34)
Гидроузел 2 (яч.35) | [11 empty] | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.043 |  |  | 0 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0 |  | 2 | 0.043 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.045 |  |  | 0 |  | 2 | 0.045 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0 |  | 2 | 0.042 |  |  | 0 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.045 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.048 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.047 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.045 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.043 |  |  | 0 |  | 2 | 0.043 |  |  | 0 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0 |  | 2 | 0.043 |  |  | 0 |  | 2 | 0.045 |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.044 |  |  | 0.001
ПС 14, Т-2 (яч.36) | [11 empty] | 15 | 0.182 |  |  | 0.131 |  | 15 | 0.177 |  |  | 0.124 |  | 15 | 0.18 |  |  | 0.129 |  | 15 | 0.181 |  |  | 0.13 |  | 15 | 0.179 |  |  | 0.131 |  | 15 | 0.177 |  |  | 0.125 |  | 15 | 0.181 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.181 |  |  | 0.13 |  | 15 | 0.203 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.211 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.208 |  |  | 0.137 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.192 |  |  | 0.139 |  | 15 | 0.172 |  |  | 0.146 |  | 15 | 0.206 |  |  | 0.167 |  | 15 | 0.226 |  |  | 0.15 |  | 15 | 0.226 |  |  | 0.146 |  | 15 | 0.23 |  |  | 0.139 |  | 15 | 0.222 |  |  | 0.123 |  | 15 | 0.225 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.23 |  |  | 0.128 |  | 15 | 0.225 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.221 |  |  | 0.131 |  | 15 | 0.214 |  |  | 0.134
Резерв (яч.37)
Ключи (яч.38) | [11 empty] | 110 | 1.135 |  |  | 0.195 |  | 110 | 1.125 |  |  | 0.181 |  | 100 | 1.134 |  |  | 0.189 |  | 100 | 1.157 |  |  | 0.19 |  | 100 | 1.129 |  |  | 0.191 |  | 100 | 1.172 |  |  | 0.186 |  | 100 | 1.181 |  |  | 0.198 |  | 100 | 1.173 |  |  | 0.192 |  | 100 | 1.118 |  |  | 0.181 |  | 100 | 1.103 |  |  | 0.161 |  | 100 | 1.087 |  |  | 0.164 |  | 100 | 1.074 |  |  | 0.16 |  | 100 | 1.104 |  |  | 0.172 |  | 100 | 1.071 |  |  | 0.154 |  | 100 | 1.099 |  |  | 0.175 |  | 100 | 1.112 |  |  | 0.175 |  | 100 | 1.14 |  |  | 0.181 |  | 100 | 1.159 |  |  | 0.182 |  | 100 | 1.192 |  |  | 0.181 |  | 100 | 1.139 |  |  | 0.172 |  | 100 | 1.163 |  |  | 0.183 |  | 100 | 1.152 |  |  | 0.177 |  | 100 | 1.15 |  |  | 0.192 |  | 100 | 1.155 |  |  | 0.195
ПС 13, Т-2 (яч.39) | [11 empty] | 15 | 0.195 |  |  | 0.123 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.118 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.121 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.118 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.119 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.118 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.117 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.115 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.196 |  |  | 0.122 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.117 |  | 15 | 0.195 |  |  | 0.116 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.197 |  |  | 0.117 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.113 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.119 |  | 15 | 0.194 |  |  | 0.12
Резерв (яч.40)
ТСН-2 (яч.41)
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 11.628 |  |  | 4.162 |  |  | 17.304 |  |  | 5.985 |  |  | 15.361 |  |  | 5.61 |  |  | 17.079 |  |  | 6.259 |  |  | 15.171 |  |  | 5.411 |  |  | 18.151 |  |  | 6.687 |  |  | 14.019 |  |  | 4.786 |  |  | 13.671 |  |  | 4.718 |  |  | 13.966 |  |  | 4.7 |  |  | 17.851 |  |  | 6.694 |  |  | 15.684 |  |  | 5.844 |  |  | 17.282 |  |  | 6.669 |  |  | 13.844 |  |  | 4.921 |  |  | 18.628 |  |  | 7.365 |  |  | 11.649 |  |  | 4.097 |  |  | 12.67 |  |  | 4.55 |  |  | 12.762 |  |  | 4.985 |  |  | 17.355 |  |  | 6.057 |  |  | 15.904 |  |  | 5.944 |  |  | 17.733 |  |  | 6.515 |  |  | 15.89 |  |  | 5.608 |  |  | 18.454 |  |  | 6.446 |  |  | 13.768 |  |  | 4.696 |  |  | 12.891 |  |  | 4.491
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 20.753 |  |  | 7.754 |  |  | 33.564 |  |  | 12.275 |  |  | 28.184 |  |  | 10.058 |  |  | 31.878 |  |  | 12.202 |  |  | 27.219 |  |  | 9.526 |  |  | 33.325 |  |  | 12.701 |  |  | 23.291 |  |  | 8.154 |  |  | 24.913 |  |  | 8.557 |  |  | 24.432 |  |  | 8.944 |  |  | 30.197 |  |  | 12.464 |  |  | 24.469 |  |  | 9.582 |  |  | 34.215 |  |  | 13.174 |  |  | 27.084 |  |  | 9.465 |  |  | 33.683 |  |  | 13.288 |  |  | 22.899 |  |  | 8.127 |  |  | 23.964 |  |  | 8.556 |  |  | 22.772 |  |  | 8.926 |  |  | 33.905 |  |  | 12.38 |  |  | 27.951 |  |  | 10.315 |  |  | 33.408 |  |  | 11.9704 |  |  | 29.597 |  |  | 10.195 |  |  | 35.573 |  |  | 12.902 |  |  | 24.203 |  |  | 8.235 |  |  | 24.171 |  |  | 8.427
Замер провёл: