## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС 110 кВ КЛЮЧИ Дата 17.06.2020
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0365
|  | № 1 | 35 кВ |  |  | ΔQхх | 0.1925 | 20 | 2.13 | 1.23 | 15 | 1.91 | 1.14 | 15 | 1.75 | 1.17 | 15 | 1.66 | 1.11 | 15 | 1.59 | 1.12 | 15 | 1.55 | 1.06 | 20 | 1.69 | 1.04 | 20 | 1.97 | 1.1 | 50 | 2.62 | 1.3 | 50 | 2.66 | 1.25 | 50 | 2.92 | 1.42 | 50 | 2.9 | 1.45 | 50 | 2.78 | 1.4 | 50 | 2.96 | 1.48 | 50 | 2.91 | 1.49 | 50 | 2.81 | 1.54 | 50 | 2.85 | 1.52 | 50 | 2.74 | 1.42 | 50 | 2.82 | 1.43 | 50 | 2.82 | 1.4 | 50 | 2.85 | 1.43 | 50 | 2.79 | 1.35 | 50 | 2.98 | 1.49 | 50 | 2.71 | 1.47
|  | 25 | 6 кВ | яч.10а |  |  |  |  | 2.2 | 1.8 |  | 4.69 | 2.73 |  | 2.87 | 1.99 |  | 4.49 | 2.56 |  | 2.96 | 2.06 |  | 4 | 2.18 |  | 3.55 | 2.22 |  | 1.97 | 1.54 |  | 2.38 | 1.65 |  | 4.54 | 2.37 |  | 3.22 | 2.17 |  | 4.39 | 2.34 |  | 3.36 | 2.21 |  | 4.07 | 2.19 |  | 3.1 | 2.01 |  | 1.92 | 1.57 |  | 2.27 | 1.76 |  | 4.3 | 2.47 |  | 3.56 | 2.26 |  | 4.37 | 2.4 |  | 3.64 | 2.19 |  | 4.65 | 2.51 |  | 3.31 | 2.08 |  | 1.95 | 1.55
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 2 | 35 кВ |  |  | ΔQхх | 0.25
|  | 25 | 6 кВ | яч.53 |  |  |  |  | 4.63 | 2.4 |  | 9.26 | 4.24 |  | 6.38 | 3.31 |  | 8.33 | 3.86 |  | 5.91 | 3.05 |  | 9.4 | 4.09 |  | 5.7 | 2.88 |  | 4.44 | 2.47 |  | 4.46 | 2.46 |  | 5.76 | 3.24 |  | 3.14 | 2.07 |  | 6.79 | 3.22 |  | 5.76 | 2.95 |  | 6.29 | 2.91 |  | 5.69 | 2.92 |  | 4.38 | 2.38 |  | 4.47 | 2.4 |  | 8.62 | 3.64 |  | 7.6 | 3.87 |  | 8.49 | 3.75 |  | 7.86 | 3.9 |  | 9.42 | 4.14 |  | 7.31 | 3.57 |  | 4.67 | 2.7
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 20 | 2.13 | 1.23 | 15 | 1.91 | 1.14 | 15 | 1.75 | 1.17 | 15 | 1.66 | 1.11 | 15 | 1.59 | 1.12 | 15 | 1.55 | 1.06 | 20 | 1.69 | 1.04 | 20 | 1.97 | 1.1 | 50 | 2.62 | 1.3 | 50 | 2.66 | 1.25 | 50 | 2.92 | 1.42 | 50 | 2.9 | 1.45 | 50 | 2.78 | 1.4 | 50 | 2.96 | 1.48 | 50 | 2.91 | 1.49 | 50 | 2.81 | 1.54 | 50 | 2.85 | 1.52 | 50 | 2.74 | 1.42 | 50 | 2.82 | 1.43 | 50 | 2.82 | 1.4 | 50 | 2.85 | 1.43 | 50 | 2.79 | 1.35 | 50 | 2.98 | 1.49 | 50 | 2.71 | 1.47
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 6.83 | 4.2 | 0 | 13.95 | 6.97 | 0 | 9.25 | 5.3 | 0 | 12.82 | 6.42 | 0 | 8.87 | 5.11 | 0 | 13.4 | 6.27 | 0 | 9.25 | 5.1 | 0 | 6.41 | 4.01 | 0 | 6.84 | 4.11 | 0 | 10.3 | 5.61 | 0 | 6.36 | 4.24 | 0 | 11.18 | 5.56 | 0 | 9.12 | 5.16 | 0 | 10.36 | 5.1 | 0 | 8.79 | 4.93 | 0 | 6.3 | 3.95 | 0 | 6.74 | 4.16 | 0 | 12.92 | 6.11 | 0 | 11.16 | 6.13 | 0 | 12.86 | 6.15 | 0 | 11.5 | 6.09 | 0 | 14.07 | 6.65 | 0 | 10.62 | 5.65 | 0 | 6.62 | 4.25
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С 35 кВ
|  | БИЗ | [5 empty] | 20 | 2.13 | 1.23 | 15 | 1.91 | 1.14 | 15 | 1.75 | 1.17 | 15 | 1.66 | 1.11 | 15 | 1.59 | 1.12 | 15 | 1.55 | 1.06 | 20 | 1.69 | 1.04 | 20 | 1.97 | 1.1 | 50 | 2.62 | 1.3 | 50 | 2.66 | 1.25 | 50 | 2.92 | 1.42 | 50 | 2.9 | 1.45 | 50 | 2.78 | 1.4 | 50 | 2.96 | 1.48 | 50 | 2.91 | 1.49 | 50 | 2.81 | 1.54 | 50 | 2.85 | 1.52 | 50 | 2.74 | 1.42 | 50 | 2.82 | 1.43 | 50 | 2.82 | 1.4 | 50 | 2.85 | 1.43 | 50 | 2.79 | 1.35 | 50 | 2.98 | 1.49 | 50 | 2.71 | 1.47
1С 6 кВ
|  | Резерв |  | яч.1А
|  | РУ-15 ввод 1 |  | яч.2А |  |  |  | 200 | 0.79 | 0.32 | 220 | 3.22 | 1.42 | 230 | 1.31 | 0.6 | 230 | 2.98 | 1.23 | 210 | 1.51 | 0.72 | 200 | 2.57 | 0.97 | 60 | 2.01 | 0.96 | 60 | 0.35 | 0.24 | 80 | 0.8 | 0.37 | 290 | 2.87 | 1.04 | 150 | 1.5 | 0.71 | 270 | 2.72 | 0.99 | 170 | 1.66 | 0.76 | 255 | 2.55 | 0.95 | 160 | 1.57 | 0.7 | 35 | 0.33 | 0.22 | 60 | 0.57 | 0.29 | 195 | 2.63 | 1.05 | 190 | 1.88 | 0.88 | 190 | 2.72 | 1.07 | 270 | 2.03 | 0.92 | 200 | 2.95 | 1.23 | 290 | 1.6 | 0.77 | 280 | 0.31 | 0.22
|  | Посёлок 3 |  | яч.4А |  |  |  | 10 | 0.08 | 0.03 | 5 | 0.07 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.03 | 10 | 0.06 | 0.03 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.09 | 0.04 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10 | 0.11 | 0.03 | 10 | 0.12 | 0.04 | 10 | 0.12 | 0.04 | 10 | 0.12 | 0.04 | 10 | 0.13 | 0.04 | 10 | 0.14 | 0.04 | 10 | 0.13 | 0.04 | 10 | 0.11 | 0.04
|  | Резерв |  | яч.12
|  | ТСН-1 |  | яч.13
|  | Посёлок 2 |  | яч.15 |  |  |  | 35 | 0.34 | 0.18 | 30 | 0.28 | 0.16 | 25 | 0.25 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.14 | 25 | 0.24 | 0.15 | 30 | 0.26 | 0.15 | 30 | 0.31 | 0.16 | 30 | 0.33 | 0.17 | 35 | 0.33 | 0.16 | 35 | 0.37 | 0.16 | 35 | 0.37 | 0.18 | 35 | 0.37 | 0.17 | 35 | 0.38 | 0.18 | 35 | 0.38 | 0.18 | 35 | 0.36 | 0.17 | 35 | 0.36 | 0.17 | 35 | 0.36 | 0.17 | 35 | 0.36 | 0.17 | 35 | 0.38 | 0.17 | 35 | 0.37 | 0.17 | 35 | 0.4 | 0.17 | 35 | 0.43 | 0.17 | 35 | 0.43 | 0.18 | 35 | 0.38 | 0.18
|  | ПС 1, Т-1 |  | яч.16
|  | Резерв |  | яч.17
|  | ПС 13, Т-1 |  | яч.18 |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.04
|  | Гидроузел 1 |  | яч.19 |  |  |  | 30 | 0.34 | 0.2 | 30 | 0.34 | 0.2 | 25 | 0.34 | 0.2 | 25 | 0.34 | 0.2 | 25 | 0.33 | 0.2 | 25 | 0.33 | 0.2 | 25 | 0.33 | 0.2 | 30 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.33 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.2 | 35 | 0.34 | 0.21
|  | БСК-1 |  | яч.20
|  | Резерв |  | яч.21
|  | Резерв |  | яч.22
|  | СВ 6 кВ 1С-2С |  | яч.23
|  | Резерв |  | яч.1
|  | Резерв |  | яч.2
|  | Резерв |  | яч.3
|  | Скважина 1 |  | яч.4 |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.07 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.02
|  | ПС 14, Т-1 |  | яч.5 |  |  |  | 5 | 0.03 | 0.06 | 5 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.06 | 5 | 0.03 | 0.06 | 5 | 0.05 | 0.06 | 5 | 0.05 | 0.06 | 5 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.06 | 5 | 0.05 | 0.06 | 5 | 0.06 | 0.06 | 5 | 0.03 | 0.06 | 5 | 0.03 | 0.06
|  | ПС 3, Т-1 |  | яч.6 |  |  |  | 20 | 0.23 | 0.27 | 20 | 0.22 | 0.25 | 20 | 0.23 | 0.26 | 20 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0.22 | 0.24 | 20 | 0.21 | 0.23 | 20 | 0.21 | 0.22 | 20 | 0.22 | 0.24 | 25 | 0.22 | 0.24 | 25 | 0.22 | 0.24 | 25 | 0.22 | 0.24 | 25 | 0.21 | 0.22 | 25 | 0.21 | 0.23 | 25 | 0.21 | 0.22 | 25 | 0.22 | 0.23 | 25 | 0.22 | 0.24 | 25 | 0.23 | 0.26 | 25 | 0.23 | 0.25 | 25 | 0.21 | 0.23 | 25 | 0.21 | 0.22 | 25 | 0.21 | 0.23 | 25 | 0.21 | 0.22 | 25 | 0.21 | 0.23 | 25 | 0.22 | 0.24
|  | Резерв |  | яч.7
|  | ПС 1, Т-2 |  | яч.8
|  | ПС 9 |  | яч.9 |  |  |  | 20 | 0.19 | 0.17 | 15 | 0.17 | 0.16 | 15 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0.16 | 0.16 | 15 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0.16 | 0.16 | 20 | 0.19 | 0.16 | 20 | 0.29 | 0.16 | 30 | 0.29 | 0.16 | 35 | 0.33 | 0.18 | 25 | 0.26 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.16 | 30 | 0.28 | 0.17 | 20 | 0.2 | 0.18 | 25 | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.22 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.22 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.26 | 0.17 | 25 | 0.28 | 0.19 | 25 | 0.28 | 0.16 | 25 | 0.29 | 0.17 | 25 | 0.28 | 0.18
|  | РУ 12 ввод 1 |  | яч.10 |  |  |  | 40 | 0.43 |  | 40 | 0.43 |  | 40 | 0.42 |  | 40 | 0.41 |  | 40 | 0.37 |  | 40 | 0.4 |  | 40 | 0.37 |  | 40 | 0.39 |  | 45 | 0.45 |  | 45 | 0.45 |  | 45 | 0.46 |  | 45 | 0.43 |  | 45 | 0.43 |  | 40 | 0.36 |  | 35 | 0.35 |  | 35 | 0.34 |  | 40 | 0.4 |  | 40 | 0.38 |  | 35 | 0.34 |  | 35 | 0.33 |  | 30 | 0.32 |  | 30 | 0.33 |  | 30 | 0.34 |  | 30 | 0.36
|  | Стройбаза |  | яч.11
|  | Резерв |  | яч.5А
|  | Резерв |  | яч.6А
|  | РУ 16 ввод 1 |  | яч.7А
|  | Итого 1С 6 кВ: | [5 empty] | 367 | 2.5 | 1.29 | 372 | 4.82 | 2.32 | 372 | 2.89 | 1.51 | 372 | 4.52 | 2.08 | 352 | 3 | 1.62 | 352 | 4.11 | 1.85 | 217 | 3.64 | 1.84 | 222 | 2.13 | 1.16 | 272 | 2.61 | 1.26 | 487 | 4.76 | 1.95 | 337 | 3.33 | 1.63 | 457 | 4.48 | 1.87 | 362 | 3.48 | 1.67 | 432 | 4.23 | 1.87 | 337 | 3.25 | 1.62 | 212 | 2 | 1.15 | 242 | 2.35 | 1.24 | 377 | 4.39 | 1.98 | 367 | 3.61 | 1.79 | 367 | 4.48 | 1.99 | 442 | 3.84 | 1.88 | 372 | 4.83 | 2.15 | 462 | 3.45 | 1.72 | 452 | 2.1 | 1.19
2С 6 кВ
|  | СВ 6 кВ 2С-1С |  | яч.24
|  | БСК-2 |  | яч.25
|  | ПС 1, Т-3 |  | яч.26
|  | Эл.печь 2 |  | яч.27
|  | Эл.печь 1 |  | яч.28 |  |  |  | 180 | 0.6 | 0.13 | 210 | 2.89 | 1.06 | 240 | 0.72 | 0.25 | 230 | 2.51 | 0.85 | 230 | 0.96 | 0.39 | 200 | 2.48 | 0.78 |  | 1.12 | 0.48 |  | 0 | 0 | 75 | 0.75 | 0.14 | 320 | 3.21 | 1.38 | 70 | 0.66 | 0.26 | 240 | 2.42 | 0.81 | 135 | 1.32 | 0.56 | 170 | 2.55 | 0.84 | 130 | 1.31 | 0.57 |  | 0 | 0 | 50 | 0.48 | 0.1 | 165 | 2.32 | 0.74 |  | 1.36 | 0.52 |  | 1.99 | 0.54 | 190 | 1.72 | 0.72 | 170 | 2.53 | 0.8 | 250 | 1.48 | 0.63 |  | 0 | 0
|  | Посёлок 1 |  | яч.29
|  | Резерв |  | яч.30
|  | РУ 12 ввод 2 |  | яч.31 |  |  |  | 220 | 0.91 | 0.55 | 240 | 0.87 | 0.88 | 240 | 2.59 | 1.3 | 250 | 1.38 | 0.67 | 250 | 1.93 | 0.84 | 240 | 2.37 | 1.15 | 100 | 1.42 | 0.64 | 60 | 2.38 | 1.12 | 150 | 1.48 | 0.86 | 30 | 0.28 | 0.41 | 25 | 0.23 | 0.34 | 215 | 2.14 | 1.07 | 220 | 2.19 | 1.04 | 175 | 1.48 | 0.74 | 220 | 2.19 | 1.04 | 225 | 2.23 | 1.02 | 140 | 1.36 | 0.78 | 160 | 1.81 | 0.86 | 240 | 2.39 | 1.22 | 240 | 1.57 | 0.83 | 150 | 2.26 | 1.11 | 220 | 1.94 | 1.04 | 190 | 1.81 | 0.82 | 160 | 2.39 | 1.06
|  | ПС 3, Т-2 |  | яч.32 |  |  |  | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.17 | 0.16 | 15 | 0.17 | 0.19 | 15 | 0.17 | 0.17 | 15 | 0.17 | 0.18 | 15 | 0.16 | 0.15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 15 | 0.15 | 0.16 | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.16 | 0.18 | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.16 | 0.16 | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 15 | 0.16 | 0.16 | 15 | 0.16 | 0.17 | 15 | 0.17 | 0.19 | 15 | 0.17 | 0.19 | 15 | 0.16 | 0.18 | 15 | 0.15 | 0.17 | 15 | 0.15 | 0.17 | 15 | 0.16 | 0.2
|  | Резерв |  | яч.48
|  | Резерв |  | яч.49
|  | Посёлок 4 |  | яч.50 |  |  |  | 20 | 0.19 | 0.06 | 15 | 0.15 | 0.05 | 15 | 0.12 | 0.04 | 15 | 0.12 | 0.04 | 15 | 0.13 | 0.04 | 15 | 0.13 | 0.04 | 20 | 0.17 | 0.04 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.2 | 0.05 | 20 | 0.2 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.19 | 0.05 | 20 | 0.2 | 0.05 | 20 | 0.2 | 0.05 | 20 | 0.21 | 0.06 | 20 | 0.21 | 0.06 | 20 | 0.22 | 0.06 | 20 | 0.24 | 0.06 | 20 | 0.24 | 0.06 | 20 | 0.21 | 0.06
|  | Скважина 2 |  | яч.51 |  |  |  | 35 | 0.33 | 0.2 | 30 | 0.29 | 0.16 | 30 | 0.28 | 0.18 | 30 | 0.27 | 0.17 | 30 | 0.25 | 0.17 | 30 | 0.26 | 0.15 | 35 | 0.29 | 0.17 | 35 | 0.32 | 0.17 | 35 | 0.35 | 0.16 | 35 | 0.35 | 0.15 | 35 | 0.36 | 0.19 | 35 | 0.36 | 0.17 | 35 | 0.36 | 0.17 | 40 | 0.37 | 0.17 | 40 | 0.37 | 0.17 | 35 | 0.34 | 0.18 | 35 | 0.35 | 0.18 | 35 | 0.37 | 0.17 | 35 | 0.37 | 0.19 | 35 | 0.39 | 0.19 | 35 | 0.41 | 0.19 | 35 | 0.44 | 0.19 | 35 | 0.46 | 0.22 | 35 | 0.41 | 0.23
|  | РУ 15 ввод 2 |  | яч.43 |  |  |  | 280 | 1.51 | 0.76 | 270 | 3.04 | 1.46 | 260 | 1.65 | 0.86 | 260 | 3.08 | 1.49 | 250 | 1.7 | 0.93 | 240 | 3.19 | 1.38 | 80 | 1.69 | 0.91 | 80 | 0.53 | 0.48 | 60 | 0.57 | 0.54 | 60 | 0.6 | 0.53 | 60 | 0.59 | 0.55 | 60 | 0.57 | 0.48 | 60 | 0.59 | 0.52 | 55 | 0.56 | 0.48 | 50 | 0.49 | 0.46 | 50 | 0.51 | 0.44 | 95 | 0.95 | 0.6 | 255 | 2.77 | 1.16 | 210 | 2.06 | 1.13 | 210 | 3.14 | 1.38 | 310 | 2.03 | 1.07 | 200 | 3.02 | 1.34 | 300 | 2.11 | 1.11 | 310 | 0.52 | 0.52
|  | Посёлок 5 |  | яч.45 |  |  |  | 30 | 0.25 | 0.09 | 25 | 0.21 | 0.07 | 25 | 0.21 | 0.08 | 25 | 0.2 | 0.08 | 25 | 0.2 | 0.08 | 25 | 0.2 | 0.08 | 25 | 0.24 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.09 | 30 | 0.29 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.08 | 30 | 0.26 | 0.08 | 25 | 0.26 | 0.08 | 30 | 0.26 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.1 | 30 | 0.28 | 0.1 | 30 | 0.29 | 0.1 | 30 | 0.31 | 0.09 | 30 | 0.3 | 0.1 | 30 | 0.28 | 0.11
|  | Резерв |  | яч.46
|  | РУ 16 ввод 2 |  | яч.47 |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.08 | 15 | 0.09 | 0.06 | 15 | 0.09 | 0.06 | 15 | 0.09 | 0.06 | 15 | 0.09 | 0.07 | 15 | 0.1 | 0.06 | 15 | 0.1 | 0.06 | 15 | 0.11 | 0.07 | 15 | 0.13 | 0.1 | 15 | 0.13 | 0.11 | 10 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.11 | 0.06 | 10 | 0.12 | 0.09 | 10 | 0.12 | 0.01 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.12 | 0.08 | 10 | 0.12 | 0.08 | 10 | 0.12 | 0.09
|  | ПС 7 |  | яч.34
|  | Гидроузел 2 |  | яч.35
|  | ПС 14, Т-2 |  | яч.36 |  |  |  | 15 | 0.23 | 0.16 | 15 | 0.23 | 0.14 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.15 | 0.15 | 15 | 0.16 | 0.17 | 20 | 0.17 | 0.17 | 20 | 0.17 | 0.18 | 20 | 0.19 | 0.16 | 25 | 0.23 | 0.14 | 25 | 0.24 | 0.16 | 25 | 0.24 | 0.17 | 25 | 0.22 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.16 | 25 | 0.24 | 0.17 | 25 | 0.23 | 0.16 | 25 | 0.22 | 0.16 | 25 | 0.21 | 0.15 | 25 | 0.18 | 0.16 | 25 | 0.18 | 0.17
|  | Резерв |  | яч.37
|  | Ключи |  | яч.38 |  |  |  | 35 | 0.31 | 0.19 | 30 | 0.27 | 0.15 | 25 | 0.27 | 0.17 | 25 | 0.24 | 0.15 | 25 | 0.23 | 0.16 | 30 | 0.24 | 0.14 | 30 | 0.26 | 0.16 | 30 | 0.29 | 0.17 | 35 | 0.32 | 0.16 | 35 | 0.33 | 0.14 | 35 | 0.35 | 0.15 | 35 | 0.32 | 0.13 | 35 | 0.31 | 0.14 | 35 | 0.32 | 0.13 | 35 | 0.32 | 0.14 | 35 | 0.31 | 0.15 | 35 | 0.32 | 0.15 | 35 | 0.33 | 0.14 | 35 | 0.35 | 0.19 | 35 | 0.37 | 0.19 | 35 | 0.39 | 0.19 | 35 | 0.4 | 0.17 | 35 | 0.42 | 0.2 | 35 | 0.37 | 0.22
|  | ПС 13, Т-2 |  | яч.39 |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.02
|  | Резерв |  | яч.40
|  | ТСН-2 |  | яч.41
|  | Итого 2С 6 кВ: | [5 empty] | 846 | 4.6 | 2.41 | 866 | 8.22 | 4.2 | 881 | 6.34 | 3.29 | 881 | 8.29 | 3.83 | 871 | 5.89 | 3.03 | 826 | 9.36 | 4.08 | 336 | 5.68 | 2.86 | 301 | 4.41 | 2.47 | 451 | 4.42 | 2.44 | 581 | 5.72 | 3.21 | 321 | 3.11 | 2.06 | 681 | 6.73 | 3.19 | 586 | 5.73 | 2.93 | 576 | 6.24 | 2.89 | 571 | 5.64 | 2.9 | 446 | 4.34 | 2.34 | 456 | 4.45 | 2.29 | 751 | 8.57 | 3.59 | 621 | 7.55 | 3.86 | 621 | 8.47 | 3.74 | 821 | 7.82 | 3.88 | 761 | 9.37 | 4.11 | 911 | 7.28 | 3.57 | 641 | 4.65 | 2.68
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| Cos j |  |  | № 1
№ 2 СН
№ 2 НН
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0012512 | + j | 0.01945 | 0.0030786 | + j | 0.074106 | 0.0014815 | + j | 0.030245 | 0.0027493 | + j | 0.067317 | 0.001498 | + j | 0.032426 | 0.0021729 | + j | 0.052214 | 0.0019187 | + j | 0.043928 | 0.0010037 | + j | 0.014974 | 0.0014958 | + j | 0.019762 | 0.0031086 | + j | 0.065206 | 0.0022701 | + j | 0.036435 | 0.0031377 | + j | 0.061081 | 0.0022948 | + j | 0.039389 | 0.002871 | + j | 0.052369 | 0.0021543 | + j | 0.032771 | 0.0014431 | + j | 0.013743 | 0.0016463 | + j | 0.019061 | 0.0030379 | + j | 0.060867 | 0.0024662 | + j | 0.043427 | 0.0030955 | + j | 0.061472 | 0.0025047 | + j | 0.044069 | 0.0033449 | + j | 0.069341 | 0.0023369 | + j | 0.036853 | 0.0013819 | + j | 0.014023
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0024804 | + j | 0.079415 | 0.0094597 | + j | 0.30288 | 0.0047114 | + j | 0.15085 | 0.0076871 | + j | 0.24612 | 0.0040338 | + j | 0.12915 | 0.009584 | + j | 0.30686 | 0.0037195 | + j | 0.11909 | 0.0023543 | + j | 0.075378 | 0.002366 | + j | 0.075754 | 0.0039832 | + j | 0.12753 | 0.00129 | + j | 0.041302 | 0.0051503 | + j | 0.1649 | 0.0038195 | + j | 0.12229 | 0.0043805 | + j | 0.14025 | 0.0037303 | + j | 0.11944 | 0.0022662 | + j | 0.072558 | 0.0023476 | + j | 0.075163 | 0.0079849 | + j | 0.25566 | 0.0066336 | + j | 0.21239 | 0.0078562 | + j | 0.25154 | 0.0070215 | + j | 0.22481 | 0.0096559 | + j | 0.30916 | 0.0060357 | + j | 0.19325 | 0.0026538 | + j | 0.084969
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 4.3678 | + j | 3.242 | 6.6396 | + j | 4.1366 | 4.658 | + j | 3.3827 | 6.1892 | + j | 3.9298 | 4.588 | + j | 3.4049 | 5.5887 | + j | 3.4847 | 5.2784 | + j | 3.4964 | 3.9775 | + j | 2.8475 | 5.038 | + j | 3.1623 | 7.2396 | + j | 3.8777 | 6.1788 | + j | 3.8189 | 7.3296 | + j | 4.0436 | 6.1788 | + j | 3.8419 | 7.0694 | + j | 3.9149 | 6.0487 | + j | 3.7253 | 4.7679 | + j | 3.3162 | 5.1581 | + j | 3.4916 | 7.0795 | + j | 4.1434 | 6.419 | + j | 3.9259 | 7.2296 | + j | 4.054 | 6.529 | + j | 3.8566 | 7.4798 | + j | 4.1218 | 6.3288 | + j | 3.7994 | 4.6979 | + j | 3.2265
| Т-1 | 10.63 | 0.07934 |  | S№T2 |  |  | 4.6728 | + j | 2.7294 | 9.3098 | + j | 4.7929 | 6.425 | + j | 3.7108 | 8.378 | + j | 4.3561 | 5.9543 | + j | 3.4292 | 9.4499 | + j | 4.6469 | 5.744 | + j | 3.2491 | 4.4827 | + j | 2.7954 | 4.5027 | + j | 2.7858 | 5.8043 | + j | 3.6175 | 3.1816 | + j | 2.3613 | 6.8355 | + j | 3.6349 | 5.8041 | + j | 3.3223 | 6.3347 | + j | 3.3003 | 5.734 | + j | 3.2894 | 4.4226 | + j | 2.7026 | 4.5126 | + j | 2.7252 | 8.6683 | + j | 4.1457 | 7.6469 | + j | 4.3324 | 8.5382 | + j | 4.2515 | 7.9073 | + j | 4.3748 | 9.47 | + j | 4.6992 | 7.3563 | + j | 4.0132 | 4.713 | + j | 3.035
|  | -0.47 | 0.05415 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | 6.37 | 0.05624 |  | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Т-2 | 11 | 0.089 | SS |  |  |  | 9.0405 | + j | 5.9714 | 15.9493 | + j | 8.9295 | 11.083 | + j | 7.0936 | 14.5672 | + j | 8.2859 | 10.5423 | + j | 6.8341 | 15.0386 | + j | 8.1316 | 11.0224 | + j | 6.7455 | 8.4602 | + j | 5.6429 | 9.5407 | + j | 5.948 | 13.0439 | + j | 7.4952 | 9.3604 | + j | 6.1802 | 14.1651 | + j | 7.6785 | 11.9829 | + j | 7.1642 | 13.4041 | + j | 7.2151 | 11.7827 | + j | 7.0147 | 9.1905 | + j | 6.0188 | 9.6708 | + j | 6.2167 | 15.7478 | + j | 8.289 | 14.0659 | + j | 8.2583 | 15.7678 | + j | 8.3055 | 14.4363 | + j | 8.2314 | 16.9498 | + j | 8.821 | 13.6852 | + j | 7.8126 | 9.4108 | + j | 6.2615
|  | -0.6 | 0.049 | Замер провел
|  | 7.3 | 0.057 | ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст